7.1  Установка насоса с поплавковым

Насосы с распределительной коробкой поставляются с присоединяемым к кабелю поплавковым выключателем. Кабель поплавкового выключателя устанавливается на держателе ручки насоса. Разность между положением включения и выключения насоса устанавливается путем изменения длины кабеля между поплавковым выключателем и держателем: Большая разность: длинный кабель. Маленькая разность: короткий кабель.

  - Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в экcплуатацию в установку залить рабочую жидкость и удалить воздух. Насос полностью погрузить в перекачиваемую среду. Имеющиеся запорные задвижки следует открыть и проверить настройку поплавкового выключателя.

  - Контроль направления вращения

Все насосы однофазного тока автоматически переключаются на правильное направление вращения. Контроль напрaвления вращения всех трехфазных насосов проверяется перед вводом в эксплуатацию. Насос должен вращаться по часовой стрелке (если смотреть сверху). При неправильном направлении вращения следует поменять местами две фазы силового кабеля электропитания.

8. Техническое обслуживание

внимание!!!  Работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только тогда, когда электронапряжение отключено и подвижные части насоса  не вращаются. Перед началом работ по установке и техническому обслуживанию следует промыть насосы чистой водой. Детали насоса в разобранном положении также промыть чистой водой. При нормальной работе насоса следует проверять его не менее одного раза в год. При содержании в перекачиваемой жидкости большого количества песка или ила, насос следует проверять чаще.

9. Возможные неисправности

Перед началом поиска неисправностей необходимо отключить питание от сети,

подвижные детали не должны вращаться.

Двухканальные погруженные электронасосы (для сточных вод)

          MC

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

Электронасос МС____________ (указать марку)

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата продажи: ______________                                        М.П

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением электронасоса внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта. При установке электронасоса рекомендуется пользоваться услугами компетентных специалистов.

- Область применения и установка

Погружные насосы MC рекомендуются для подъема воды со значительной и сильной степенью загрязнения, применимы в домашнем и коммунальном хозяйстве. Они оснащены двухканальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротко волокнистых твердых частиц диаметром до 50 мм. Они рекомендуются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах как дачи, коттеджи и дома индивидуальной застройки. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.  Уровень включения и выключения насоса устанавливается при помощи поплавкового выключателя

ВНИМАНИЕ!  Категорически запрещается трогать руками нижнюю часть насоса, переворачивать насос в то время когда он подключен к электросети.

  - Недопустимые способы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставленных насосов обеспечивается только при их использовании согласно предписанию в соответствии с разделом  1 Область применения. Приведенные в технических характеристиках граничные значения величин не должны быть превышены ни в коем случае.

- Условия эксплуатации

Насос устанавливается на ровное и твердое дно водоема, предварительно соединенный с шлангом для выкачиваемой жидкости. Для однофазных насосов – при присоединении насоса к электропитанию включение происходит при поднятии поплавка (положение – А). При уменьшения уровня жидкости в водоеме насос включается автоматически, за счет наклона поплавка вниз (положение – Б). Так же отключение насоса можно произвести за счет отключения кабеля питания от электросети. Стационарная установка возможна внутри колодца с размерами 500х500х500мм.

Запрещается эксплуатация насоса без воды. Правильное охлаждение двигателя обеспечивается жидкостью в которую погружен насос. Допускается эксплуатация насоса в частично погруженном состоянии min-290 мм от дна. Установка обратного клапана на нагнетательном патрубке позволяет избежать потока жидкости в обратном направлении после остановки насоса.

ВНИМАНИЕ: Запрещается опускать насос на глубину более 5м от поверхности воды.

- Электрическое присоединение

Насосы серии МС готовы к подключению. Перед подключением проверьте соответствие напряжения в сети со справочными данными на табличке насоса. Правильность направления вращения рабочего колеса указывает стрелка между двигателем и выходным патрубком насоса.

Установка насоса должна проводится квалифицированными специалистами.

4.   Основные технические характеристики

| Глубина применения…………………………5м Температура жидкости………………………до +40 0С Диаметр твердых частиц во взвеси…………до 50мм Для работы в непрерывном режиме погружение не менее 290мм |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность | Q м куб/час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|  | кВт | л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| MCm10/50 | 0,75 | H m | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |
| MCm12/50 | 1,1 |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |

5. Транспортировка и хранение     Насосы можно транспортировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Обратите внимание на то, что насосы нельзя кантовать и опрокидывать. Насосы следует всегда поднимать за ручки и никогда за кабель электродвигателя или шланг. При длительном хранении следует беречь насос от влажности, высокой температуры и мороза. После длительного хранения проверьте насосы перед тем, как ввести их в эксплуатацию. Легкость вращения рабочего колеса проверьте путем поворота его рукой. Обратите особое внимание на уплотнение вала и кабельный ввод.

Конструктивные характеристики

- НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС: чугун, патрубок с резьбой ISO 228/1.

- КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ: нержавеющая сталь AISI 304.

- ОСНОВАНИЕ: нержавеющая сталь AISI 304.

- РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: двухканальное, нержавеющая сталь AISI 304.

- ВЕДУЩИЙ ВАЛ: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104.

- ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: карборунд - NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.

- ДВИГАТЕЛЬ: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы.
MCm: однофазный 220-240 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку.
MC: трехфазный 380-415 В - 50 Гц.

- ИЗОЛЯЦИЯ: класс F.

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 68.

7  Монтаж

При свободном монтаже кожух и основание насоса у моделей МС одинаковые. Смонтировать на насосе отвод на 90°. Насосы могут быть смонтированы со шлангом или с трубой и вентилем. Чтобы обеспечить техническое обслуживание насоса, нужно установить на напорном трубопроводе резьбовое соединение или гибкую муфту.

При использовании шланга следует обеспечить его защиту от переломов и внутренних разрезов, a также проследить, чтобы диаметр шланга соответствовал диаметру напорного патрубка насоса.

При использовании трубопровода необходимо смонтировать в правильной последовательности муфту, обратный клапан и запорный вентиль. Насос погрузить в рабочую среду. При установке на илистую или неровную поверхность насос рекомендуется устанавливать на кирпичи.