     7.1  Установка насоса с поплавковым
Насосы с распределительной коробкой поставляются с присоединяемым к кабелю поплавковым выключателем. Кабель поплавкового выключателя устанавливается на держателе ручки насоса. Разность между положением включения и выключения насоса устанавливается путем изменения длины кабеля между поплавковым выключателем и держателем: Большая разность: длинный кабель. Маленькая разность: короткий кабель.

7.2 Ввод в эксплуатацию
Перед вводом в экcплуатацию в установку залить рабочую жидкость и удалить воздух. Насос полностью погрузить в перекачиваемую среду. Имеющиеся запорные задвижки следует открыть и проверить настройку поплавкового выключателя.

7.3 Контроль направления вращения
Все насосы однофазного тока автоматически переключаются на правильное направление вращения. Контроль напрaвления вращения всех трехфазных насосов проверяется перед вводом в эксплуатацию. Насос должен вращаться по часовой стрелке (если смотреть сверху). При неправильном направлении вращения следует поменять местами две фазы силового кабеля электропитания.

      8. Техническое обслуживание
внимание!!!  Работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только тогда, когда электронапряжение отключено и подвижные части насоса  не вращаются. Перед началом работ по установке и техническому обслуживанию следует промыть насосы чистой водой. Детали насоса в разобранном положении также промыть чистой водой. При нормальной работе насоса следует проверять его не менее одного раза в год. При содержании в перекачиваемой жидкости большого количества песка или ила, насос следует проверять чаще.
      9. Возможные неисправности
Перед началом поиска неисправностей необходимо отключить питание от сети,

подвижные детали не должны вращаться.
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         Одноканальные погруженные электронасосы (для сточных вод)

             TOP VORTEX
                                                                                


Руководство по эксплуатации (технический паспорт)
Электронасос TOP____________ (указать марку)

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением электронасоса внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта. При установке электронасоса рекомендуется пользоваться услугами компетентных специалистов.
       


1. Область применения и установка
Электронасос TOP VORTEX рекомендуется для подъема загрязненных вод и химически не агрессивных жидкостей. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность даже при непрерывном функционировании, благодаря полному охлаждению двигателя. Этот насос особенно пригоден в быту, для подъема загрязненных вод с твердыми частицами во взвешенном состоянии, размерами до d=20 мм. Они находят свое применение в осушении бассейнов и ванн, бытовых стоков и небольших канализационных отстойников..

2. Принцып работы
TOP VORTEX является ПОГРУЖЕННЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ, разработанным для функционирования в автоматическом режиме. Принцип функционирования аналогичен принципу функционирования центробежных насосов с отведенным назад рабочим колесом, типа "VORTEX". Через всасывающую решетку жидкость входит в просторную кольцевую камеру, закрытую крышкой, снабженную нагнетательным патрубком. В этой камере, где рабочее колесо находится отведенным назад относительно крышки, в которой всасываемая вода приобретает вихревое движение и под действием центробежной силы направляется в кольцевую камеру, откуда покидает насос через вертикально установленный патрубок подачи, предусмотреный в нагнетательном корпусе. Достаточное охлаждение двигателя обеспечивается перекачиваемой жидкостью.
3. Электрическое присоединение
Насосы серии TOP VORTEX готовы к подключению. Перед подключением проверьте соответствие напряжения в сети со справочными данными на табличке насоса. Правильность направления вращения рабочего колеса указывает стрелка между двигателем и выходным патрубком насоса. 
Установка насоса должна проводится квалифицированными специалистами. 
 4.   Основные технические характеристики

	Глубина применения…………………………3м

Температура жидкости………………………до +40 0С

Диаметр твердых частиц во взвеси…………до 10мм
Минимальный уровень осушения до дна…...25мм

Для работы в непрерывном режиме погружение не менее 240мм
	
	


	Марка
	Мощность
	Q м куб/час
	0
	1,2
	2,4
	4,8
	6
	7,2
	9,6
	10,8

	
	кВт
	л/мин
	0
	20
	40
	80
	100
	120
	160
	180

	TOP1
	0,5
	H m
	7
	6
	5,5
	4
	3
	2,5
	1
	 


5. Транспортировка и хранение     Насосы можно транспортировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Обратите внимание на то, что насосы нельзя кантовать и опрокидывать. Насосы следует всегда поднимать за ручки и никогда за кабель электродвигателя или шланг. При длительном хранении следует беречь насос от влажности, высокой температуры и мороза. После длительного хранения проверьте насосы перед тем, как ввести их в эксплуатацию. Легкость вращения рабочего колеса проверьте путем поворота его рукой. Обратите особое внимание на уплотнение вала и кабельный ввод.
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 6.   Конструктивные характеристики
· НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС: технополимер, усиленный стекловолокном, с повышенной стойкостью к ударам и коррозии. Патрубок с резьбой ISO 228/1. 

· ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА: технополимер. 

· РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: технополимер. 

· КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ: нержавеющая сталь AISI 304. 

· ВЕДУЩИЙ ВАЛ: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104. 

· ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: керамика - графит - NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды. 

· ДВИГАТЕЛЬ: погружной, асинхронный, однофазный, с непрерывным режимом работы.
TOP-VORTEX: однофазный 220-240 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку. 

· ИЗОЛЯЦИЯ: класс F. 

· СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 68. 

· ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ № 72765. 

7  Монтаж
При свободном монтаже кожух и основание насоса у моделей zx одинаковые. Смонтировать на насосе отвод на 90°. Насосы могут быть смонтированы со шлангом или с трубой и вентилем. Чтобы обеспечить техническое обслуживание насоса, нужно установить на напорном трубопроводе резьбовое соединение или гибкую муфту.
 При использовании шланга следует обеспечить его защиту от переломов и внутренних разрезов, a также проследить, чтобы диаметр шланга соответствовал диаметру напорного патрубка насоса.

При использовании трубопровода необходимо смонтировать в правильной последовательности муфту, обратный клапан и запорный вентиль. Насос погрузить в рабочую среду. При установке на илистую или неровную поверхность насос рекомендуется устанавливать на кирпичи.
